국토교통부예규  제308호

도로터널 방재시설 설치 및 관리지침 일부개정예규안

도로터널 방재시설 설치 및 관리지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

2.3.1 (2) 중 “최초 10년, 향후 매”를 “매”로, “실측교통량”을 “실측교통량 및 주변도로여건 등”으로 한다.

2.3.3 <표 2.3> 등급별 방재시설 설치기준을 다음과 같이 한다.

터널등급 방재시설			1등급	2등급	3등급	4등급	비 고
소화 설비	소화기구		●	●	●	●
	옥내소화전설비		●○	●○			연장등급, 방재등급 병행
	물분무설비		○
경보 설비	비상경보설비		●	●	●
	자동화재탐지설비		●	●
	비상방송설비		○	○	○
	긴급전화		○	○	○
	CCTV		○	○	○	△	△: 200m 이상 터널
	유고감지설비		△	△	△
	재방송설비		○	○	○	△	△: 200m 이상 터널
	정보표시판		○	○
	진입차단설비		○	○
피난 대피 설비	비상조명등		●	●	●	△	△: 200m 이상 터널
	유도등		○	○	○
	대피시설	피난연결통로	●	●	●
		피난대피터널(1)	●	△			1등급:피난대피터널을 우선 적용 2등급: 격벽분리형 피난대피통로를 우선 적용
		격벽분리형 피난대피통로(1)	△	●	●
		비상주차대	○	○
소화 활동 설비	제연설비		○	○	◉		연장 3등급 이고 피난대피시설이 미흡한 터널에 제연설비 보강
	무선통신보조설비		●	●	●	△(2)
	연결송수관설비		●○	●○			연장등급, 방재등급 병행
	(비상)콘센트설비		●	●	●
비상전원설비	무정전전원설비		●	●	●	△(3)
	비상발전설비		●○	●○	△		연장등급, 방재등급 병행
● 기본시설 : 연장등급에 의함 ○ 기본시설 : 방재등급에 의함 △ 권장시설 : 설치의 필요성 검토에 의함 ◉ 보강설비 : 연장등급 및 방재등급에 의함 (1) 피난연결통로의 설치가 불가능한 터널에 설치 (2) 4등급 터널의 경우, 재방송설비가 설치되는 경우에 병용하여 설치함 (3) 4등급 터널은 방재시설이 설치되는 경우에 시설별로 설치함

6.1.2 (5) 항 외의 부분 중 “운영 중인”을 “피난ㆍ대피시설이 미흡한”으로 하고, 같은 (5) 제1항 중 “운영 중인 터널로 연장등급이 3등급 이상이고”를 “연장등급이 3등급이고”로 하며, 같은 (5) 제2항 각 목 외의 부분 중 “운영 중인 터널의”를 “제연설비”로 하고, 같은 항 나목을 다목으로 하며, 같은 항에 나목을 다음과 같이 신설하고, 같은 (5) 제3항 각 목 외의 부분 중 “운영 중인 터널에 제연설비”를 “제연설비”로 한다.

나. 피난ㆍ대피시설이 미흡한 터널

9.1 (5) 제6항 전단 중 “나”를 “다”로 하고, 같은 항 후단 및 제7항 후단 중 “따른 운영 중인”을 각각 “해당하는”으로 한다.

10.1 중 “2022년 12월 31일”을 “2023년 12월 31일”로 한다.

부      칙

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
제2장 도로터널 방재시설	제2장 ---------
2.3.1 터널 등급구분	2.3.1 ---------------
(1) (생 략)	(1) (현행과 같음)
(2) 터널의 방재등급은 개통 후, 최초 10년, 향후 매 5년 단위로 실측교통량을 조사하여 재평가하며, 이에 따라 방재시설의 조정을 검토할 수 있다.	(2) -------------------------------------- 매 5년 단위로 실측교통량 및 주변도로여건 등을 조사하여 --------------------------------------------------------------------------------.
6.1.2 화재발생시 환기계획	6.1.2 ------------------------
(1) ∼ (4) (생 략)	(1) ∼ (4) (현행과 같음)
(5) 운영 중인 터널의 제연설비 설치계획	(5) 피난·대피시설이 미흡한 터널의 제연설비 설치계획
① 운영 중인 터널로 연장등급이 3등급 이상이고 피난·대피시설이 미흡한 터널은 피난대피환경 보완계획을 수립하고, 제연설비 또는 제연보조설비를 추가한다.	① 연장등급이 3등급 이고 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
② 운영 중인 터널의 보강 계획수립시 우선순위는 다음과 같이 정한다.	② 제연설비 ----------------------------------------------------------------------.
가. 방재등급이 2등급 이상인 터널	가. (현행과 같음)
<신 설>	나. 피난․대피시설이 미흡한 터널
나. 정량적 위험도평가에 의한 사회적 위험도가 허용한계를 초과하는 터널	다. (현행 나목과 같음)
③ 운영 중인 터널에 제연설비를 추가하는 경우에는 다음과 같이 한다.	③ 제연설비를 ---------------------------------------------------------------------.
9.1 일반사항	9.1 (현행과 같음)
(1) ∼ (4) (생 략)	(1) ∼ (4) (현행과 같음)
(5) (생 략)	(5) (현행과 같음)
⑥ 6.1.2. (5) ② 나. 에 따른 운영 중인 터널에 제연설비를 설치하여야 하는 우선순위 결정시	⑥ -------- 다.에 해당하는 -----------------------------------------------------------------------------------------
⑦ 6.1.2. (5) ③ 나. 에 따른 운영 중인 터널에 제연보조설비를 설치하는 경우	⑦ -------- 나. 에 해당하는 -----------------------------------------------------------------
10.1 유효기간	10.1 유효기간
이 예규는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규를 발령한 후 소방시설 규정의 개편 등 현실 여건을 검토하여야 하는 2022년 12월 31일까지 효력을 가진다.	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2023년 12월 31일 -----------------.

별첨		개정안 중 표 부분 대비표

<표 2.3> 등급별 방재시설 설치기준

현        행

개   정   안

터널등급 방재시설			1등급	2등급	3등급	4등급	비 고
소화 설비	소화기구		(생 략)
	옥내소화전설비
	물분무설비
경보 설비	비상경보설비
	자동화재탐지설비
	비상방송설비
	긴급전화
	CCTV
	유고감지설비
	재방송설비
	정보표시판
	진입차단설비
피난 대피 설비	비상조명등
	유도등
	대피시설	피난연결통로
		피난대피터널(1)
		격벽분리형 피난대피통로(1)
		비상주차대

터널등급 방재시설		1등급	2등급	3등급	4등급	비 고
소화 활동 설비	제연설비	○	○
	무선통신보조설비	(생 략)
	연결송수관설비
	(비상)콘센트설비
비상전원설비	무정전전원설비
	비상발전설비

● 기본시설 : 연장등급에 의함 ○ 기본시설 : 방재등급에 의함

△ 권장시설 : 설치의 필요성 검토에 의함

(1) 피난연결통로의 설치가 불가능한 터널에 설치

(2) 4등급 터널의 경우, 재방송설비가 설치되는 경우에 병용하여 설치함

(3) 4등급 터널은 방재시설이 설치되는 경우에 시설별로 설치함

터널등급 방재시설			1등급	2등급	3등급	4등급	비 고
소화 설비	소화기구		(생 략)
	옥내소화전설비
	물분무설비
경보 설비	비상경보설비
	자동화재탐지설비
	비상방송설비
	긴급전화
	CCTV
	유고감지설비
	재방송설비
	정보표시판
	진입차단설비
피난 대피 설비	비상조명등
	유도등
	대피시설	피난연결통로
		피난대피터널(1)
		격벽분리형 피난대피통로(1)
		비상주차대

터널등급 방재시설		1등급	2등급	3등급	4등급	비 고
소화 활동 설비	제연설비	○	○	◉		연장3등급 이고 피난대피시설이 미흡한 터널에 제연설비 보강
	무선통신보조설비	(생 략)
	연결송수관설비
	(비상)콘센트설비
비상전원설비	무정전전원설비
	비상발전설비

● 기본시설 : 연장등급에 의함 ○ 기본시설 : 방재등급에 의함

△ 권장시설 : 설치의 필요성 검토에 의함

◉ 보강설비 : 연장등급 및 방재등급에 의함

(1) 피난연결통로의 설치가 불가능한 터널에 설치

(2) 4등급 터널의 경우, 재방송설비가 설치되는 경우에 병용하여 설치함

(3) 4등급 터널은 방재시설이 설치되는 경우에 시설별로 설치함